## 1. OBJEKT-ANLAGENÜBERSICHT
e-Mobility Check | [7 empty] | V12_16.06.2020
OBJEKT - ANLAGENÜBERSICHT
durchgeführt von der Firma:
Für das Bestandswohngebäude | [7 empty] | Firmenname
Adresse | [7 empty] | Adresse
PLZ Ort | [7 empty] | PLZ Ort
Kontaktperson | [7 empty] | Tel.Nr
Vorname Nachname | [7 empty] | e-mail
Telefonnummer | [7 empty] | BearbeiterIn
E-Mail | [7 empty] | Datum: |  |  | 00.00.0000
| für die e-Mobility Check Berechnung folgenden Anteil [in %] der Stellplätze gemäß Markthochlauf der e-Mobilität berücksichtigen: | [6 empty] | Angebotsnr.
Die Anzahl der Wohneinheiten eintragen |  | WE gesamt in der Wohnhausanlage, im Objekt
Die Anzahl der Stellplätze eintragen |  | PKW Stellplätze gesamt
| auf Stellplätze anwenden: | Prozent | bis zum Jahr:
tragen Sie bei der gewünschten Zelle, für den gewünschtenProzentsatz ein "x" ein |  | 10% | 2025 | 0
|  | 30% | 2030 | 0 |  |  |  | gem Markthochlauf
|  | 50% | 2035 | 0 |  |  | Ausbaustufen | 2025 | 2030 | 2035
[8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
| Anzahl der Stellplätze: |  |  |  | Stellplätze |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | PKW Stellplätze Gesamt |  | 0 |  | davon sind folgende PKW Stellplätze als e-Stellplätze geplant: | 0 | 0 | 0 | Gesamt
tragen Sie in der passenden Zelle die tatsächliche Anzahl der PKW-Stellplatzsituation ein |  |  | davon PKW Stellplätze in einer Garage |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | zusätzliche PKW e-Stellplätze (Reserve für Ausbaustufe vorsehen) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | davon PKW Stellplätze im Freien |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | davon PKW Stellplätze mit einem Carport |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Die Planung und die Netzanfrage sollen durchgeführt werden für e-Stellplätze: | 0 | 0 | 0 | 0
Ø km (Alltagsdistanz)
| Energie - Leistungsbedarf*: |  | für Gemeinschaftsanlage/n Angaben für | tägliche Alltagsdistanz/en |  |  | Berechnungsmodell* für Variante C - Gemeinschaftsanlage bei Ø |  |  | 50
|  | Einheit | Angaben zum NutzerInnenModell / Nutzung: | 0% | 0% | 0%
tragen Sie die Ø Werte in die Zellen ein | 20 | [kWh]/100km | Ø Verbrauch [kWh] (Alltagsdistanz) pro 100km | 20
| 50 | [km] | Ø km (Alltagsdistanz) | 50 |  |  |  | Ø min Leistung Gesamt [kW]
| 8 | [h] | Ø Stehzeit - Verweildauer am Stellplatz | 8 |  |  | Ausbaustufen bis | 2025 | 2030 | 2035
| 10 | [kWh] | Ø Energiebedarf [kWh] pro Stellplatz | 10 |  |  | Anteil e-Stellplätze bis | 0% | 0% | 0%
|  |  | Ø Energiebedarf [kWh] Gesamt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Stehzeit [h]
|  |  | innerhalb einer Stehzeit - Verweildauer von | 8 |  |  |  | Ø Leistungsbedarf [kW] bei = |  |  | 8
[7 empty] | entspricht ca. einem: | 0 | 0 | 0
| 20 | [kWh] | Ø Energiebedarf [kWh] Gesamt bei Ø Alltagsdistanz 100km | 0 | 0 | 0
|  |  | Gesamt für Ø Verbrauch [kWh] pro 100km= | 20 |  |  |  | Ø Leistungsbedarf [kW] bei = |  |  | 8
[7 empty] | innerhalb 8 Studen entspricht ca. einem : | 0 | 0 | 0
| Leistungsbedarf [kW] für Variante A / B - Einzellösungen: | [5 empty] | Leistungsbedarf* [kW] für Variante C - Gemeinschaftslösung:
| Wallbox [kW] | Netzanfrage [kW]
tragen Sie die gewünschte Lesitung [kW] in die Zellen ein | 3.7 | 3.7 | Variante A - Anschluss und Versrogung vom Wohungsverteiler |  |  |  | Mittelwert rechnerisch gem. Ø Alltagsdistanz/en | 0 | 0 | 0 | kW
| 11 | 11 | Variante B - Anschluss und Versorgung über einen eigenen Zähler |  |  |  | NETZANFRAGE beim VNB stellen für |  |  |  | kW | tragen Sie die gewünschte Leistung [kW] zur Netzanfrage ein, welche beim VNB angefragt werden soll.
erste Handlungsempfehlung für die Leistungs / Netzanfrage*:
| Ø Leitungslängen [m] | [5 empty] | bis 5 Ladepunkte |  | 11 |  | kW
tragen Sie die Ø Leitungslängen in die Zellen ein |  | Whg - Wallbox | Variante A - Versrogung vom Wohungsverteiler | 1 |  |  | 5 - 10 LP |  | 22 |  | kW
| 20 | Zähler - Wallbox | Variante B - Versorgung über einen eigenen Zähler/Verteiler | 1 |  |  | 10 - 20 LP |  | 34 |  | kW
[7 empty] | 20 - 30 LP |  | 60 |  | kW
[7 empty] | 30 - 40 LP |  | 80 |  | kW
| HINWEIS zur Bearbeitung: | [5 empty] | 40 - 50 LP |  | 100 |  | kW
| Alle Zellen mit einem grünen, dicken Rahmen können im Dokumkent bearbeitet werden, die Eingabe ist möglich | [5 empty] | 50 - 60 LP |  | 120 |  | kW
*Näherung: bei den angegebenen Werten handelt es sich um eine erste Näherung (Handlungsempfehlung) zum Energie- und Leistungsbedarf. Alle Angaben müssen durch eine NutzerInnenanalyse und durch eine detaillierte Berechnung je Anlassfall, Objekt und NutzerInnenmodell überprüft und im Einzelfall berechnet werden. Der Leistungs - und Energiebedarf hängt von dem tatsächlich gewählten NutzerInnenmodell, der täglich zurückgelegten Alltags-, bzw. Tageskilometern und weiteren Umwelteinflüssen sowie dem Fahrverhalten ab. Wie hoch das jeweilige Netzbezugsrecht und die daraus resultierende Netz-, Leistungsreserve eines Hausanschlusses ist, hängt vom jeweilig betrachteten Fall ab. Eine pauschale Aussage kann im Vorfeld nicht getroffen werden und ist im Einzelfall jedenfalls zu prüfen und beim zuständigen VNB (Verteilnetzbetreiber) über eine Netzanfrage festzustellen und zu klären. Je nach Anlagengröße muss unter Umständen die erforderliche Netzleistung erhöht oder durche einen Neuantrag zugekauft werden.

## 2.ÜBERSICHT Varianten Vergleich
e-Mobility Check | [5 empty] | Variante |  |  | 1.3
Kostenaufstellung Richtwerte | [5 empty] | A | B | C
|  |  | Gegenüberstellung Varianten A / B / C |  |  | empfohlen | bedingt anwendbar | nicht anwendbar nicht sinnvoll
Für das Bestandswohngebäude | [5 empty] | durchgeführt von der Firma
Adresse | [5 empty] | Firmenname
PLZ Ort | [5 empty] | Adresse
PLZ Ort
Kontaktperson | [5 empty] | Tel.Nr
Vorname Nachname | [5 empty] | e-mail
Telefonnummer | [5 empty] | BearbeiterIn
E-Mail
[7 empty] | Datum: | 00.00.0000
|  |  | Wohneinheiten Gesamt | 0 |  |  | Angebotsnr.
|  |  | Stellplätze Gesamt in der WH Anlage | 0
|  |  | Gemeinschaftsanlage ausgelegt für | 0 | e-Stellplätze | Varianten
[6 empty] | A | B | C
|  |  | Anteil Stellplätze als e-Stellplätze |  |  |  |  | 0%
|  |  | Anzahl der Stellplätze als e-Stellplätze ausgeführt bzw. vorbereitet werden |  |  | 1 | 1 | 0
|  |  | Netzbereitstellung / Netzanfrage gestellt für [kW] |  |  | 3.7 | 11 | 0 | Anteil pro
| Pos | Ausbaustufen | Ausbaustufen / Kostenblöcke |  |  | A | B | C | e-Stellplatz
| 1. | A1/B1 | Netzanschlusskosten |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2. | NBE | Netzbereitstellungsentgelt |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3. | A2/B2 | Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler (Variante B und C) |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | A2/B2 | Erweiterung bzw. Umbau Wohnungsverteiler - Energieverteilung Wallbox (Variante A) |  |  | 0
| 4. | C | EVT - Energieverteiler E-Ladetstation / Master Station mit Lastmanagement |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5. | A3 | Tragsysteme von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätze |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6. | B3 | Anspeiseleitungen (Elektro + Steuerleitung) von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätze |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7. | Wallbox | Wallbox (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8. | Betrieb | CPO - Abrechnung Backendsystem, Betriebsführung |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Gesamtkosten inkl. Wallbox/en |  | netto exkl. Mwst | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Gesamtkosten inkl. Wallbox/en |  | brutto inkl. Mwst | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Gesamt Investitionskosten Variante A |  | brutto inkl. Mwst | 0
|  |  | Gesamt Investitionskosten Variante B |  | brutto inkl. Mwst |  | 0
|  |  | Gesamt Investitionskosten Variante C - Gemeinschaftsanlage bis zum Abgang der Master Station (Pos 1 - Pos 5) |  | brutto inkl. Mwst |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Landesförderung E-Ladeinfrastruktur im großvolumigen Wohnbau (abhängig vom Bundesland) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Variante C - Gemeinschaftsanlage bis zum Abgang der Master Station + A3 (Pos 1 - Pos 5) abzüglich Landesförderung**/*** |  | brutto inkl. Mwst |  | Gesamt | 0
|  |  | Variante C - Gemeinschaftsanlage bis zum Abgang der Master Station + A3 (Pos 1 - Pos 5) abzüglich Landesförderung**/*** |  | brutto inkl. Mwst | Anteil pro e-Stellplatz |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | BEWERTUNG - Entscheidungsgrundlage (1 = empfohlen, 2 = bedingt anwendbar, 3 = nicht anwendbar, wirtschaftlich oder technisch nicht sinnvoll ) |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Ø Summe Betriebsführung, Service & Wartung, Betrieb - laufende, monatliche Kosten |  | netto exkl. Mwst |  |  | 0
|  |  | Gesamt Investitionskosten A3 + B3 + Wallbox/en (Pos 6 - Pos 7) |  | netto exkl. Mwst |  |  | 0
[5 empty] | brutto inkl. MWst |  |  | 0
|  |  | Ø Errichtungskosten Wallbox/en Gesamt (Teilnehmeranschluss) B3 + Wallbox je Stellplatz |  | netto inkl. MWst |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | brutto inkl. MWst |  |  | #DIV/0!
|  |  | Landesförderung** e-Mobilität (Wallbox) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Bundesförderung** e-Mobilität für Private (Wallbox) |  |  | 600 | 600 | 600
|  |  | Gesamt Investition / Ø Errichtungskosten pro Wallbox |  |  | -600 | -600 | #DIV/0!
alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr. Allfällige Positionen, Mengen, Beträge, Pauschalen wie auch Förderungen sowie Förderbeträge sind gemäß den geltenden Förderbestimmungen und auf Basis der Anlagendimensionierung und NutzerInnenmodelle zu prüfen und in der Berechnung anzupassen
Anmerkungen:
Variante C: Für Abstellanlagen mit oder ohne fixer Stellplatz-Zuordnung (Betreiber der Ladestation verfügt über eigenem Netzzugang und Stromzähler) Es wird für die Variante C ein neuer oder bestehnder Zählerplatz errichtet bzw. genutzt. Das Netzbereitstellungsentgelt ist für die Leistungsanfrage - Neuanschluss zu entrichten
*Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE 7* - gemäß Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - SNE-V 2018 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SNE-V%C2%A02018%2C+Fassung+vom+07.01.2019.pdf/e385e202-30ea-0742-6373-639d869a3a73?t=1546852392259 nicht enthalten sind sonstige Energiekosten und Entgelte für Messleistungen, oder laufende Netznutzungsgebühren
Diese Kostenübersicht und Positions-Aufstellung dient als erster grober Richtwerte und stellt kein vollständiges und endgültiges Angebot dar.
Die Angaben müssen für jede Anlage und für jeden Anlassfall durch ein konzessionierts Unternehmen vor Ort erhoben und geprüft werden. Durch den berechtigten Unternehmer erfoglt die endgültige Angebotslegung. Eine detaillierte Berechung zu den NutzerInnenmodellen und dem Leistungsbedarf ist in jedem Fall erforderlich und durchzuführen.
** es besteht kein Rechtsanspruch zu den ausgewiesenen Summen und Beträge. Doppelförderungen sind ausgeschlossen! Stand 20.06.2020
Für mehr informationen zu den Varianten: https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Private/EMOB_2019/leitfaden_emobilitaet_private2019.pdf
*** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. weitere Informationen siehe unter https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/de/elektromobilitaet-foerderung-ladeinfrastrutkur-fuer-bestehende-mehrwohnungshaeuser-2020
****alle angegebenen Positionen und Werte sind Richtwerte. Die Preise sind durch ein aktuelles Angebot zu prüfen bzw. bei einem Ladestellenbetreiber aktuelle Preise einzuholen.

## 3. Var A -Einzellösung Whg
e-Mobility Check | [5 empty] | V12_16.06.2020 |  | 1.3
Kostenaufstellung Richtwert |  |  |  | Variante A
Einzellösung Anschluss an den Wohnungs Verteiler
Für das Bestandswohngebäude
Adresse |  |  |  |  | durchgeführt von der Firma
PLZ Ort |  |  |  |  | Firmenname
Adresse
Kontaktperson |  |  |  |  | PLZ Ort
Vorname Nachname |  |  |  |  | Tel.Nr
Telefonnummer |  |  |  |  | e-mail
E-Mail |  |  |  |  | BearbeiterIn
[5 empty] | Datum: | 00.00.0000
[5 empty] | Angebotsnr. | 0
|  |  | Stellplätze Gesamt | 1
|  |  | Planung und Netzanfrage durchführen für: | 1 | e-Stellplatz
|  |  | Leistungsbezug - Netzanfrage [kW] | 3.7
wenn ausreichend Netzbezugsrecht / Lesitungsreserve besteht kann diese Anfrage entfallen
Variante A - Einzellösung mit Anschluss an den bestehenden Wohnungsverteiler (Zähler)
Pos. | Anzahl | Einheit | Bezeichnung | Beschreibung oder beispielhaftes Erzeugnis |  | Einheitspreis | Gesamtpreis
1 |  |  | A1/B1: Netzanschlusskosten
1.1 |  | PA | Kosten gemäß Angebot VNB für die Herstellung oder die Verstärkung des Niederspannungshausanschlusses, resultierend aus der Netzanfrage für E-Ladestation | Kosten (pauschaliert) für Netzanschlusskosten gemäß Angebot VNB |  |  | 0
1.2 |  |  |  | optional - Zusatzposition |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
2. |  |  | NBE: Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE7*
|  |  | Netzbereich |  | kW beantragt | NE 7 [€ / KW] | Gesamt
2.1 |  | PA | Burgenland |  | 0 | 238 | 0
2.2 |  | PA | Kärnten |  | 0 | 239.15 | 0
2.3 |  | PA | Klagenfurt |  | 0 | 265.33 | 0
2.4 |  | PA | Niederösterreich |  | 0 | 210.65 | 0
2.5 |  | PA | Oberösterreich |  | 0 | 208 | 0
2.6 |  | PA | Linz |  | 0 | 226.63 | 0
2.7 |  | PA | Salzburg |  | 0 | 293.63 | 0
2.8 |  | PA | Steiermark |  | 0 | 198.9 | 0
2.9 |  | PA | Graz |  | 0 | 202.4 | 0
2.10 |  | PA | Tirol |  | 0 | 193 | 0
2.11 |  | PA | Innsbruck |  | 0 | 176.42 | 0
2.12 |  | PA | Vorarlberg |  | 0 | 167 | 0
2.13 |  | PA | Wien |  | 0 | 235.47 | 0
2.14 |  | PA | Kleinwalsertal |  | 0 | 166.74 | 0
2.15 |  | PA | Österreichischer Bereich |  | 0 | -
|  | NBE |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] | 0 |  | 0
3. |  |  | A2/B2: Erweiterung bzw. Umbau Wohnungsverteiler - Energieverteilung Wallbox
3.23 |  | Stk | LS-FI 1-polig | LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 30mA, 1-polig+N, Typ A Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Bauart unverzögert, Produktnorm EN 61009 | 90 | 117 | 0
3.24 |  | Stk | LS-FI 3-polig | LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 30mA, 3-polig+N, Typ A Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Bauart unverzögert, Produktnorm EN 61009 | 106.48 | 138.424 | 0
3.21 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
3.22 |  | Std | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
4.18 |  | PA | Prüfbericht Dokumentation Wohnungsverteiler / Energieverteiler EVT | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101 | 150 | 195 | 0
|  | A2/B2 | Summe A2/B2 Wohnungsverteiler |  |  |  | 0
5. |  |  | A3: Tragsysteme vom Wohnungsverteiler zur Wallbox / Stellplatz
5.1 |  | m | Kabelrinne SVZ 100 - (Stahl feurerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x100x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 4.5 | 9 | 0
5.2 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B100 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 0.8 | 1.04 | 0
5.5. |  | m | Rohr M20 | Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M20, hellgrau , anteilig pro m | 2 | 2.6 | 0
5.6 |  | m | Rohr M25 | Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M25, hellgrau , anteilig pro m | 3 | 3.9 | 0
5.7 |  | m | Rohr M32 | Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M32, hellgrau , anteilig pro m | 4.2 | 5.46 | 0
5.8 |  | Stk. | Weichschott öffnen |  | 20 | 26 | 0
5.9 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2 | 80 | 104 | 0
5.10 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
5.11 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | A3 | Summe A3 - Tragsysteme vom Zählerverteiler zur Wallbox / Stellplatz |  |  |  | 0
6. |  |  | B3: Anspeiseleitungen (Elektro + Steuerleitung) vom Zählerverteiler zu Wallbox / Stellplatz
6.1 |  | m | Verkabelung 1-phasig bis 3,7kW | YM-J 3x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 0.8 | 1.04 | 0
6.2 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 11kW | YM-J 5x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring, eindrähtig | 1.5 | 1.95 | 0
6.3 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 22kW | YM-J 5x6 re hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 2.5 | 3.25 | 0
6.4 |  | m | Steuerleitung | Netzwerkkabel - S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3 | 1.06 | 1.378 | 0
6.5 |  | Stk. | Weichschott öffnen | bei nachträglicher Montage | 20 | 26 | 0
6.6 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2, bei nachträglicher Montage | 80 | 104 | 0
6.7 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
6.8 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | B3 | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox bzw. Stellplatz |  |  |  | 0
7. |  |  | Wallbox (Lieferung, Installation und Anschluss)
7.1 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A) "anstecken & laden"ohne RFID | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Ladebetriebsart "anstecken & laden" ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 850 | 0
7.2 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A) "anstecken & laden" ohne RFID | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Betriebsart "anstecken & laden". ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 950 | 0
7.3 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 990 | 0
7.4 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1090 | 0
7.5 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1200 | 0
7.6 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1300 | 0
7.7 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1500 | 0
7.8 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP vai LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 -11kW |  | 1600 | 0
7.9 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
7.10 |  | PA | Prüfbericht E-Ladestation (Wallbox 1 LP) | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101-7-722 | 120 | 156 | 0
7.11 |  | PA | Dokumentation |  | 100 | 130
|  | Wallbox | Summe - Walbox (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
|  | Netzbereitstellung |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] |  |  | 0
|  | A2/B2 |  | Summe A2/B2 Wohnungsverteiler |  |  | 0
|  | B2 |  | Zwischensumme B2 - "Power to Garage" |  |  | 0
|  | A3 |  | Summe A3 - Tragsysteme vom Zählerverteiler zur Wallbox / Stellplatz |  |  | 0
|  |  |  | Zwischensumme B1 bis B2 + A3 (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätze und exkl. Wallbox/en) |  |  | 0
|  | B3 |  | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox bzw. Stellplatz |  |  | 0
|  | Wallbox |  | Summe - Walbox (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  | 0
|  | Variante B |  | Zwischensumme inkl. Wallbox |  |  | 0
Gesamtsumme NETTO | [6 empty] | 0
Mehrwertsteuer 20% auf € netto | [6 empty] | 0
Gesamtrichtwert Variante B exkl. Förderungen | [6 empty] | 0
Landesförderung/en** |  |  | Förderungen - Privatpersonen (2019)
| Menge | Einheit | für das jeweilige Bundesland sind im Einzelfall die dafür anwendbare Förderungen und Förderhöhen zu prüfen und die Beträge - Pauschalen / Förderhöhe gemäß den Förderbestimmungen einzusetzen
|  | PA | Burgenland |  |  | 0 | 0
|  | PA | Kärnten |  |  | 0 | 0
|  | PA | Niederösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Oberösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Salzburg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Steiermark |  |  | 0 | 0
|  | PA | Tirol |  |  | 0 | 0
|  | PA | Vorarlberg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Wien |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Landesförderung |  |  | 0
Bundesförderung** intelligente Wallbox in einem Mehrparteienhaus
| 1 | PA | Bundesförderung 2019 bei gleichzeitigem Kauf eines E-PKWs |  |  | 600 | 600
|  |  |  | Gesamtsumme Förderung/en |  |  | 600
GESAMT RICHTWERT Variante B - abzüglich Förderungen** | [6 empty] | -600
alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr. Allfällige Positionen, Mengen, Beträge, Pauschalen wie auch Förderungen sowie Förderbeträge sind gemäß den geltenden Förderbestimmungen und auf Basis der Anlagendimensionierung und NutzerInnenmodelle zu prüfen und in der Berechnung anzupassen
Anmerkungen:
*Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE 7* - gemäß Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - SNE-V 2018 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SNE-V%C2%A02018%2C+Fassung+vom+07.01.2019.pdf/e385e202-30ea-0742-6373-639d869a3a73?t=1546852392259 nicht enthalten sind sonstige Energiekosten und Entgelte für Messleistungen, oder laufende Netznutzungsgebühren
Diese Kostenübersicht und Positions-Aufstellung dient als erster grober Richtwerte und stellt kein vollständiges und endgültiges Angebot dar.
Die Angaben müssen für jede Anlage und für jeden Anlassfall durch ein konzessionierts Unternehmen vor Ort erhoben und geprüft werden. Durch den berechtigten Unternehmer erfoglt die endgültige Angebotslegung. Eine detaillierte Berechung zu den NutzerInnenmodellen und dem Leistungsbedarf ist in jedem Fall erforderlich und durchzuführen.
** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. Doppelförderungen sind ausgeschlossen! Stand 20.06.2020
Für mehr informationen zu den Varianten: https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Private/EMOB_2019/leitfaden_emobilitaet_private2019.pdf
*** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. weitere Informationen siehe unter https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/de/elektromobilitaet-foerderung-ladeinfrastrutkur-fuer-bestehende-mehrwohnungshaeuser-2020
****alle angegebenen Positionen und Werte sind Richtwerte. Die Preise sind durch ein aktuelles Angebot zu prüfen bzw. bei einem Ladestellenbetreiber aktuelle Preise einzuholen.

## 4. Var B -Einzellösung Zähler
e-Mobility Check | [5 empty] | V12_16.06.2020 |  | 1.3
Kostenaufstellung Richtwert |  |  |  | Variante B
Einzellösung eigener Zähler
Für das Bestandswohngebäude
Adresse |  |  |  |  | durchgeführt von der Firma
PLZ Ort |  |  |  |  | Firmenname
Adresse
Kontaktperson |  |  |  |  | PLZ Ort
Vorname Nachname |  |  |  |  | Tel.Nr
Telefonnummer |  |  |  |  | e-mail
E-Mail |  |  |  |  | BearbeiterIn
[5 empty] | Datum: | 00.00.0000
[5 empty] | Angebotsnr. | 0
|  |  | Stellplätze Gesamt | 1
|  |  | Planung und Netzanfrage durchführen für: | 1 | e-Stellplatz
|  |  | Leistungsbezug - Netzanfrage [kW] | 11
Variante B - Einzellösung mit einem eigenen (separaten) Zähler
Pos. | Anzahl | Einheit | Bezeichnung | Beschreibung oder beispielhaftes Erzeugnis |  | Einheitspreis | Gesamtpreis
1 |  |  | A1/B1: Netzanschlusskosten
1.1 |  | PA | Kosten gemäß Angebot VNB für die Herstellung oder die Verstärkung des Niederspannungshausanschlusses, resultierend aus der Netzanfrage für E-Ladestation | Kosten (pauschaliert) für Netzanschlusskosten gemäß Angebot VNB |  |  | 0
1.2 |  |  |  | optional - Zusatzposition |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
2. |  |  | NBE: Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE7*
|  |  | Netzbereich |  | kW beantragt | NE 7 [€ / KW] | Gesamt
2.1 |  | PA | Burgenland |  | 0 | 238 | 0
2.2 |  | PA | Kärnten |  | 0 | 239.15 | 0
2.3 |  | PA | Klagenfurt |  | 0 | 265.33 | 0
2.4 |  | PA | Niederösterreich |  | 0 | 210.65 | 0
2.5 |  | PA | Oberösterreich |  | 0 | 208 | 0
2.6 |  | PA | Linz |  | 0 | 226.63 | 0
2.7 |  | PA | Salzburg |  | 0 | 293.63 | 0
2.8 |  | PA | Steiermark |  | 0 | 198.9 | 0
2.9 |  | PA | Graz |  | 0 | 202.4 | 0
2.10 |  | PA | Tirol |  | 0 | 193 | 0
2.11 |  | PA | Innsbruck |  | 0 | 176.42 | 0
2.12 |  | PA | Vorarlberg |  | 0 | 167 | 0
2.13 |  | PA | Wien |  | 0 | 235.47 | 0
2.14 |  | PA | Kleinwalsertal |  | 0 | 166.74 | 0
2.15 |  | PA | Österreichischer Bereich |  | 0 | -
|  | NBE |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] | 0 |  | 0
3. |  |  | A2/B2: Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler - Energieverteilung Wallbox
3.23 |  | Stk | LS-FI 1-polig | LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 30mA, 1-polig+N, Typ A Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Bauart unverzögert, Produktnorm EN 61009 | 90 | 117 | 0
3.24 |  | Stk | LS-FI 3-polig | LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 30mA, 3-polig+N, Typ A Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Bauart unverzögert, Produktnorm EN 61009 | 106.48 | 138.424 | 0
3.25 |  | Stk | Sicherungslasttrennschalter 3-polig, kompl. 25A | Sicherungslasttrennschalter 3-polig, kompl. Inkl. 25A Sicherungspatronen | 69.25 | 90.025 | 0
3.26 |  | Stk | Zähler-Verteiler 1 ZT(1A15) | Wienstrom-Verteiler 1ZT (1A15) | 284.15 | 369.395 | 0
3.1 |  | Stk | Hauptsicherungskasten 1 | 1 NH Trenner + Üsp Ablt | 773 | 1004.9 | 0
3.2 |  | Stk | Hauptsicherungskasten 2 | 2 NH Trenner + Üsp Ablt | 812 | 1055.6 | 0
3.4 |  | Stk | Zählerverteiler 1 ZP | 1 Zählerplatz (1 ZP) | 952 | 1237.6 | 0
3.5 |  | Stk | Sockel für Zählerverteiler | Sockel | 212 | 275.6 | 0
3.6 |  | Stk | Zählerverteiler 2 ZP | 2 Zählerplätze (2 ZP) | 1170 | 1521 | 0
3.7 |  | Stk | Sockel für Zählerverteiler |  | 212 | 275.6 | 0
3.10 |  | m | Verkabelung Hauptleitung | EYY-J 5x16rm schwarz, PVC Starkstromkabel 0,6/1kV OE-Typ rund mehrdrähtig | 3.55 | 4.615 | 0
3.11 |  | m | Verkabelung Hauptleitung | EYY-J 5x35rm schwarz, PVC Starkstromkabel 0,6/1kV OE-Typ | 11 | 14.3 | 0
3.12 |  | m | Kabelrinne SVZ 100 - (Stahl feurerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x100x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 4.5 | 9 | 0
3.13 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B100 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 0.8 | 1.04 | 0
3.16 |  | m | Rohr M20 | Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M20, hellgrau , anteilig pro m | 2 | 2.6 | 0
3.17 |  | m | Rohr M25 | Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M25, hellgrau , anteilig pro m | 3 | 3.9 | 0
3.18 |  | m | Rohr M32 | Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M32, hellgrau , anteilig pro m | 4.2 | 5.46 | 0
3.19 |  | Stk | Weichschott öffnen |  | 20 | 26 | 0
3.20 |  | Stk | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2 | 80 | 104 | 0
3.21 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
3.22 |  | Std | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
4.18 |  | PA | Prüfbericht Dokumentation Zählerverteiler / Energieverteiler EVT | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101 | 400 | 520 | 0
|  | A2/B2 | Summe A2/B2 - Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler |  |  |  | 0
5. |  |  | A3: Tragsysteme vom Zählerverteiler zur Wallbox / Stellplatz
5.1 |  | m | Kabelrinne SVZ 100 - (Stahl feurerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x100x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 4.5 | 9 | 0
5.2 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B100 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 0.8 | 1.04 | 0
5.5. |  | m | Rohr M20 | Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M20, hellgrau , anteilig pro m | 2 | 2.6 | 0
5.6 |  | m | Rohr M25 | Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M25, hellgrau , anteilig pro m | 3 | 3.9 | 0
5.7 |  | m | Rohr M32 | Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M32, hellgrau , anteilig pro m | 4.2 | 5.46 | 0
5.8 |  | Stk. | Weichschott öffnen |  | 20 | 26 | 0
5.9 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2 | 80 | 104 | 0
5.10 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
5.11 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | A3 | Summe A3 - Tragsysteme vom Zählerverteiler zur Wallbox / Stellplatz |  |  |  | 0
6. |  |  | B3: Anspeiseleitungen (Elektro + Steuerleitung) vom Zählerverteiler zu Wallbox / Stellplatz
6.1 |  | m | Verkabelung 1-phasig bis 3,7kW | YM-J 3x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 0.8 | 1.04 | 0
6.2 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 11kW | YM-J 5x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring, eindrähtig | 1.5 | 1.95 | 0
6.3 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 22kW | YM-J 5x6 re hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 2.5 | 3.25 | 0
6.4 |  | m | Steuerleitung | Netzwerkkabel - S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3 | 1.06 | 1.378 | 0
6.5 |  | Stk. | Weichschott öffnen | bei nachträglicher Montage | 20 | 26 | 0
6.6 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2, bei nachträglicher Montage | 80 | 104 | 0
6.7 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
6.8 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | B3 | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox bzw. Stellplatz |  |  |  | 0
7. |  |  | Wallbox (Lieferung, Installation und Anschluss)
7.1 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A) "anstecken & laden"ohne RFID | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Ladebetriebsart "anstecken & laden" ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 850 | 0
7.2 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A) "anstecken & laden" ohne RFID | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Betriebsart "anstecken & laden". ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 950 | 0
7.3 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 990 | 0
7.4 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1090 | 0
7.5 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1200 | 0
7.6 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1300 | 0
7.7 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1500 | 0
7.8 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP vai LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 -11kW |  | 1600 | 0
7.9 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
7.10 |  | PA | Prüfbericht E-Ladestation (Wallbox 1 LP) | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101-7-722 | 120 | 156 | 0
7.11 |  | PA | Dokumentation |  | 100 | 130 | 0
|  | Wallbox | Summe - Walbox (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
|  | Netzbereitstellung |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] |  |  | 0
|  | A2/B2 |  | Summe A2/B2 - Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler |  |  | 0
|  | B2 |  | Zwischensumme B2 - "Power to Garage" |  |  | 0
|  | A3 |  | Summe A3 - Tragsysteme vom Zählerverteiler zur Wallbox / Stellplatz |  |  | 0
|  |  |  | Zwischensumme B1 bis B2 + A3 (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätze und exkl. Wallbox/en) |  |  | 0
|  | B3 |  | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox bzw. Stellplatz |  |  | 0
|  | Wallbox |  | Summe - Walbox (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  | 0
|  | Variante B |  | Zwischensumme inkl. Wallbox |  |  | 0
Gesamtsumme NETTO | [6 empty] | 0
Mehrwertsteuer 20% auf € netto | [6 empty] | 0
Gesamtrichtwert Variante B exkl. Förderungen | [6 empty] | 0
Landesförderung/en** |  |  | Förderungen - Privatpersonen (2019)
| Menge | Einheit | für das jeweilige Bundesland sind im Einzelfall die dafür anwendbare Förderungen und Förderhöhen zu prüfen und die Beträge - Pauschalen / Förderhöhe gemäß den Förderbestimmungen einzusetzen
|  | PA | Burgenland |  |  | 0 | 0
|  | PA | Kärnten |  |  | 0 | 0
|  | PA | Niederösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Oberösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Salzburg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Steiermark |  |  | 0 | 0
|  | PA | Tirol |  |  | 0 | 0
|  | PA | Vorarlberg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Wien |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Landesförderung |  |  | 0
Bundesförderung** intelligente Wallbox in einem Mehrparteienhaus
| 1 | PA | Bundesförderung 2019 bei gleichzeitigem Kauf eines E-PKWs |  |  | 600 | 600
|  |  |  | Gesamtsumme Förderung/en |  |  | 600
GESAMT RICHTWERT Variante B - abzüglich Förderungen** | [6 empty] | -600
alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr. Allfällige Positionen, Mengen, Beträge, Pauschalen wie auch Förderungen sowie Förderbeträge sind gemäß den geltenden Förderbestimmungen und auf Basis der Anlagendimensionierung und NutzerInnenmodelle zu prüfen und in der Berechnung anzupassen
Anmerkungen:
*Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE 7* - gemäß Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - SNE-V 2018 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SNE-V%C2%A02018%2C+Fassung+vom+07.01.2019.pdf/e385e202-30ea-0742-6373-639d869a3a73?t=1546852392259 nicht enthalten sind sonstige Energiekosten und Entgelte für Messleistungen, oder laufende Netznutzungsgebühren
Diese Kostenübersicht und Positions-Aufstellung dient als erster grober Richtwerte und stellt kein vollständiges und endgültiges Angebot dar.
Die Angaben müssen für jede Anlage und für jeden Anlassfall durch ein konzessionierts Unternehmen vor Ort erhoben und geprüft werden. Durch den berechtigten Unternehmer erfoglt die endgültige Angebotslegung. Eine detaillierte Berechung zu den NutzerInnenmodellen und dem Leistungsbedarf ist in jedem Fall erforderlich und durchzuführen.
** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. Doppelförderungen sind ausgeschlossen! Stand 20.06.2020
Für mehr informationen zu den Varianten: https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Private/EMOB_2019/leitfaden_emobilitaet_private2019.pdf
*** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. weitere Informationen siehe unter https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/de/elektromobilitaet-foerderung-ladeinfrastrutkur-fuer-bestehende-mehrwohnungshaeuser-2020
****alle angegebenen Positionen und Werte sind Richtwerte. Die Preise sind durch ein aktuelles Angebot zu prüfen bzw. bei einem Ladestellenbetreiber aktuelle Preise einzuholen.

## 5. Var C -Gemeinschaftsl
e-Mobility Check | [5 empty] | V12_16.06.2020 |  | 1.3
Kostenaufstellung Richtwert |  |  |  | Variante C
Gemeinschaftsanlage
Für das Bestandswohngebäude
Adresse |  |  |  |  | durchgeführt von der Firma
PLZ Ort |  |  |  |  | Firmenname
Adresse
Kontaktperson |  |  |  |  | PLZ Ort
Vorname Nachname |  |  |  |  | Tel.Nr
Telefonnummer |  |  |  |  | e-mail
E-Mail |  |  |  |  | BearbeiterIn
[5 empty] | Datum: | 00.00.0000
[5 empty] | Angebotsnr. | 0
|  |  | Stellplätze Gesamt | 0
|  |  | Planung und Netzanfrage durchführen für: | 0 | e- Stellplätze
|  |  | Leistungsbezug - Netzanfrage [kW] | 0
Variante C - Gemeinschaftslösung Master - Slave
Pos. | Anzahl | Einheit | Bezeichnung | Beschreibung oder beispielhaftes Erzeugnis |  | Einheitspreis | Gesamtpreis
1 |  |  | A1/B1: Netzanschlusskosten
1.1 |  | PA | Kosten gemäß Angebot VNB für die Herstellung oder die Verstärkung des Niederspannungshausanschlusses, resultierend aus der Netzanfrage für E-Ladestation | Kosten (pauschaliert) für Netzanschlusskosten gemäß Angebot VNB |  |  | 0
1.2 |  |  |  | optional - Zusatzposition |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
2. |  |  | NBE: Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE7*
|  |  | Netzbereich |  | kW beantragt | NE 7 [€ / KW] | Gesamt
2.1 |  | PA | Burgenland |  | 0 | 238 | 0
2.2 |  | PA | Kärnten |  | 0 | 239.15 | 0
2.3 |  | PA | Klagenfurt |  | 0 | 265.33 | 0
2.4 |  | PA | Niederösterreich |  | 0 | 210.65 | 0
2.5 |  | PA | Oberösterreich |  | 0 | 208 | 0
2.6 |  | PA | Linz |  | 0 | 226.63 | 0
2.7 |  | PA | Salzburg |  | 0 | 293.63 | 0
2.8 |  | PA | Steiermark |  | 0 | 198.9 | 0
2.9 |  | PA | Graz |  | 0 | 202.4 | 0
2.10 |  | PA | Tirol |  | 0 | 193 | 0
2.11 |  | PA | Innsbruck |  | 0 | 176.42 | 0
2.12 |  | PA | Vorarlberg |  | 0 | 167 | 0
2.13 |  | PA | Wien |  | 0 | 235.47 | 0
2.14 |  | PA | Kleinwalsertal |  | 0 | 166.74 | 0
2.15 |  | PA | Österreichischer Bereich |  | 0 | -
|  | NBE |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] | 0 |  | 0
3. |  |  | A2/B2: Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler
3.1 |  | Stk | Hauptsicherungskasten 1 | 1 NH Trenner + Üsp Ablt | 773 | 1004.9 | 0
3.2 |  | Stk | Hauptsicherungskasten 2 | 2 NH Trenner + Üsp Ablt | 812 | 1055.6 | 0
3.3. |  | Stk | Hauptsicherungskasten 3 | 3 NH Trenner + Üsp Ablt | 961 | 1249.3 | 0
3.4 |  | Stk | Zählerverteiler 1 ZP | 1 Zählerplatz (1 ZP) | 952 | 1237.6 | 0
3.5 |  | Stk | Sockel für Zählerverteiler | Sockel | 212 | 275.6 | 0
3.6 |  | Stk | Zählerverteiler 2 ZP | 2 Zählerplätze (2 ZP) | 1170 | 1521 | 0
3.7 |  | Stk | Sockel für Zählerverteiler |  | 212 | 275.6 | 0
3.8 |  | Stk | Messwandler | Messwandler 160A innen mit Sockel | 2059.64 | 2677.532 | 0
3.9 |  | Stk | Messwandler Wandmontage | wie oben (ohne Sockel) |  | 0 | 0
3.10 |  | m | Verkabelung Hauptleitung | EYY-J 5x16rm schwarz, PVC Starkstromkabel 0,6/1kV OE-Typ rund mehrdrähtig | 3.55 | 4.615 | 0
3.11 |  | m | Verkabelung Hauptleitung | EYY-J 5x35rm schwarz, PVC Starkstromkabel 0,6/1kV OE-Typ | 11 | 14.3 | 0
3.12 |  | m | Steuerleitung | Netzwerkkabel - S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3 | 1.06 | 1.378 | 0
3.13 |  | m | Kabelrinne SVZ 100 - (Stahl feurerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x100x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 4.5 | 9 | 0
3.14 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B100 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 0.8 | 1.04 | 0
3.15 |  | m | Kabeltasse SVZ 200 - (Stahl feuerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x200x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 14 | 21.2 | 0
3.16 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B 200 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 2 | 2.6 | 0
3.17 |  | m | Rohr M20 | Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M20, hellgrau , anteilig pro m | 2 | 2.6 | 0
3.18 |  | m | Rohr M25 | Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M25, hellgrau , anteilig pro m | 3 | 3.9 | 0
3.19 |  | m | Rohr M32 | Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M32, hellgrau , anteilig pro m | 4.2 | 5.46 | 0
3.20 |  | Stk | Weichschott öffnen |  | 20 | 26 | 0
3.21 |  | Stk | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2 | 80 | 104 | 0
3.22 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
3.23 |  | Std | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | A2/B2 | Summe A2/B2 - Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler |  |  |  | 0
4. |  |  | C: EVT - Energieverteiler E-Ladetstation / Master Station mit Lastmanagement
4.1. |  | Stk | Master Station online (OCPP) 1 - 50 LP | Masterstation online für 1 - 50 LP zur Anbindung an ein Backendsystem mittels Anbindungsprotokoll OCPP bestehend aus: Masterstation (CPU), LTE Modem, LTE Automatenantenne, Anbindungsprotokoll OCPP 1.5 /1.6*, Konfiguration über webconfig zur Einstellung aller OCPP - Backend Endpunkte, integriert in einen Montage-, oder Netzwerkschrank, inkl alle erforderlichen Netzteile, Netzwerkkomponenten Switches - Hubs, Erweiterungsmodule optional | 2350 | 3055 | 0
4.2 |  | PA | Inbetriebnahme Master Station / Lastmanagement | Inbetriebnahme der Master Station inkl. Anbindungstest an Backendsystem | 650 | 845 | 0
4.3 |  | PA | Standortanbindung via OCPP an ein zentrales Backendsystem (EMP)- Ladestellenmanagement Verwaltung | Einrichtung und Aktivierung für 1 Standort inkl. Aktivierung Daten SIM - APN pro Master Station | 150 | 195 | 0
4.4. |  | PA | Lastmanagement | lokales Lastmanagement Modul für Master Station (CPU) Interface für gesteuertes Laden: Anbindung der Wallboxen über RS 485 - MODBUS RTU oder MODBUS TCP / UDP via LAN über die CPU Master Station, konfigurierbare Betriebsmodi & Funktionen: das Lastmanagement unterstützt mehrere Betriebsmodi: Loadbalacing, Lastshift, Loadbalancing + Lastshift |  | 1500 | 0
4.5 |  | PA | Lastmanagement online | optional |  | 0 | 0
4.6 |  | PA | Lastmanagement V 2 | optinal |  | 0 | 0
4.7 |  | Stk | Energiezähler Direktmessung 80A, MID, LCD Display | 3-phasiger Energiezähler mit Direktanschluss und integriertem RS 485 Modbus, 80A Direktmessung, LCD Display (MID) für Lastmanagementfunktion zur Messung von Ladecluster / Ladegruppen | 280 | 364 | 0
4.8 |  | Stk | Energiezähler Wandlermessung, MID, inkl. 3 Stk Messwandler 150A LCD Display | 3-phasiger Energiezähler mit 3 Stk Strom-Messwandler 150A und integriertem RS 485 Modbus, LCD Display (MID) für Lastmanagementfunktion zur Messung von Ladecluster / Ladegruppen | 420 | 546 | 0
4.9 |  | m | Verkabelung 1-phasig | YM-J 3x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 0.8 | 1.04 | 0
4.10 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 8-fach 1-phasig (3,7kW Abgänge) | 8-fach Splittbox für 1-ph / 3,7 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 8x 3x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 1-polig+N TypA | 2760 | 3588 | 0
4.11 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 16-fach 1-phasig (3,7kW Abgänge) | 8-fach Splittbox für 1-ph / 3,7 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 16x 3x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 1-polig+N TypA | 4800 | 6240 | 0
4.12 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 20-fach 1-phasig (3,7kW Abgänge) | 8-fach Splittbox für 1-ph / 3,7 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 10x 3x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 1-polig+N TypA | 6000 | 7800 | 0
4.13 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 8-fach 3-phasig (11kW Abgänge) | 8-fach Splittbox für 11 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 8x 5x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 3-polig+N TypA | 3450 | 4485 | 0
4.14 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 16-fach 3-phasig (11kW Abgänge) | 16-fach Splittbox für 11 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 16x 5x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 3-polig+N TypA | 6000 | 7800 | 0
4.15 |  | Stk. | Energieverteilung - Splittbox 20-fach 3-phasig (1kkW Abgänge) | 20-fach Splittbox für 11 kW Abgänge IN: 5x35mm² OUT: 20x 5x6mm² FI/LS Schalter: Kennlinie C, 16A, 30 mA, 3-polig+N TypA | 7500 | 9750 | 0
4.16 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
4.17 |  | PA | Dokumentation |  | 300 | 390 | 0
4.18 |  | PA | Prüfbericht Masterstation / Zählerverteiler / Energieverteiler EVT | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101 | 400 | 520 | 0
|  | C | Summe C - EVT - Energieverteiler E-Ladetstation / Master Station mit Lastmanagement |  |  |  | 0
5. |  |  | A3: Tragsysteme von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätze
5.1 |  | m | Kabelrinne SVZ 100 - (Stahl feurerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x100x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 4.5 | 9 | 0
5.2 |  | m | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B100 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 0.8 | 1.04 | 0
5.3 |  | m | Kabeltasse SVZ 200 - (Stahl feuerverzinkt) inkl. Formstücken | Kabelrinne 3000x200x60 inkl. TR 100 Uni Einlegbügel (1,5 pro Meter) SVZ | 14 | 21.2 | 0
5.4 |  | Stk. | Kabeltasse Bogen /Fallstück pro lfm (anteilig) SVZ B 200 H60 | Bogen und Fallstücke B100 H60 SVZ | 2 | 2.6 | 0
5.5. |  | m | Rohr M20 | Rohr-mittel gemufft M20, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M20, hellgrau , anteilig pro m | 2 | 2.6 | 0
5.6 |  | m | Rohr M25 | Rohr-mittel gemufft M25, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M25, hellgrau , anteilig pro m | 3 | 3.9 | 0
5.7 |  | m | Rohr M32 | Rohr-mittel gemufft M32, 750N, grau 3m, starr inkl. Reihenklemmschelle M32, hellgrau , anteilig pro m | 4.2 | 5.46 | 0
5.8 |  | Stk. | Weichschott öffnen |  | 20 | 26 | 0
5.9 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2 | 80 | 104 | 0
5.10 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
5.11 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | A3 | Summe A3 - Tragsysteme von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätzen |  |  |  | 0
6. |  |  | B3: Anspeiseleitungen (Elektro + Steuerleitung) von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätze
6.1 |  | m | Verkabelung 1-phasig bis 3,7kW | YM-J 3x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 0.8 | 1.04 | 0
6.2 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 11kW | YM-J 5x2,5 hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring, eindrähtig | 1.5 | 1.95 | 0
6.3 |  | m | Verkabelung 3-phasig bis 22kW | YM-J 5x6 re hellgrau, PVC Mantelleitung 50m Ring eindrähtig | 2.5 | 3.25 | 0
6.4 |  | m | Steuerleitung | Netzwerkkabel - S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3 | 1.06 | 1.378 | 0
6.5 |  | Stk. | Weichschott öffnen | bei nachträglicher Montage | 20 | 26 | 0
6.6 |  | Stk. | Weichschott schließen | Kombi-Weichschott EI90 ü.0,7-1,0m2, bei nachträglicher Montage | 80 | 104 | 0
6.7 |  | PA | Klein- und Befestigungsmaterial | div. Befestigungsmaterial | 100 | 130 | 0
6.8 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
|  | B3 | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox/en bzw. Stellplätze |  |  |  | 0
7. |  |  | Wallbox (Lieferung, Installation und Anschluss)
7.1 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A) "anstecken & laden"ohne RFID | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Ladebetriebsart "anstecken & laden" ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 850 | 0
7.2 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A) "anstecken & laden" ohne RFID | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP via LAN. Betriebsart "anstecken & laden". ohne RFID Reader (nachrüstbar) |  | 950 | 0
7.3 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 990 | 0
7.4 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- SLAVE | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW SLAVE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. Betriebsart "anstecken & laden" oder Buskommunikation über Master Station. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1090 | 0
7.5 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1200 | 0
7.6 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LAN online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LAN - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zur Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über Master Station - LAN / RS 485 Schnittstelle. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 - 11kW |  | 1300 | 0
7.7 |  | Stk. | Wallbox 1ph, 3,7kW (230V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 1ph, 3,7kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP via LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 1,4 - 3,7kW |  | 1500 | 0
7.8 |  | Stk. | Wallbox 3ph, 11kW (400V/16A)- LTE online | Wallbox Typ 2, 3ph, 11kW LTE - Ladekabel Typ2 4m Länge, Ladecontroller gem. IEC 61851-1, RCMU DC 6mA, RFID Reader, Zähler (MID-geeicht) integriert in der Wallbox, Anbindungssschnittstelle zu Master Station über RS485 Modbus RTU oder Modbus TCP / UDP vai LAN für gesteuertes Laden. OCPP Anbindung und Freischaltung sowie Lastmanagement fähig über LTE Modul. Leistungsreduktion einstellbar / Regelbereich 2 -11kW |  | 1600 | 0
7.9 |  | h | Montagekosten | ET Montageteam 2 Mann Monteur + Helfer exkl. Anreise |  | 140 | 0
7.10 |  | PA | Prüfbericht E-Ladestation (Wallbox 1 LP) | nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 bzw. E8101-7-722 | 120 | 156 | 0
7.11 |  | PA | Dokumentation |  | 100 | 130 | 0
|  | Wallbox | Summe - Walbox/en (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  |  | 0
monatliche Kosten Betrieb, Service & Wartung
8. |  |  | CPO - Abrechnung Backendsystem, Betriebsführung****
8.1 |  | PA | Ladepunkt - Standortanbindung via OCPP an ein LOKALES Backendsystem - Ladestellenmanagement Verwaltung | LOKALE Verwaltung der Ladestationen als Erweiterungsmodul für Master Station - Monitoring, Auswertungen, Reporting, Energiemonitoring erfolgen durch die Eigentümerin selbst. |  | 0 | 0 |  | 0
8.2 |  | PA | Standortanbindung (Daten SIM) für die Master Station, an ein zentrales Backendsystem (EMP)- Ladestellenmanagement Verwaltung | Einrichtung und Aktivierung für 1 Standort inkl. Aktivierung Daten SIM - APN pro Master Station | 50 | 65 | 0 |  | 115
8.3 |  | Monat | monatliche Kosten für ein zentrales Backendsystem | Backend Anbindung & Hosting (SaaS), monatliche laufend Kosten für die Nutzung und Bereitstellung des Backendsystems für 1 Standort (Objekt) / je Ladepunkt | 5 | 6.5 | 0 |  | 11.5
8.4 |  | Monat | Daten SIM / APN zur Anbindung einer Masterstation an ein Ladestellenmanagementsystem | laufende monatliche Kosten; 50MB Country Zone 1 (CZ1), PPI1 Pay-per-use, national roaming - AUT. inkludiertes Datenvolumen 50MB in CZ 1 je Quartal | 6.5 | 8.45 | 0 |  | 14.95
8.5 |  | Monat | CPO Betriebsführung je Ladepunkt |  | 2 | 2.6 | 0
8.6 |  | PA | Wiederkehrende Prüfung Wallbox |  | 10 | 13 | 0
8.7 |  | PA | Wiederkehrende Prüfung EVT / Master Station |  | 20 | 26 | 0
8.8 |  | Monat | Betrieb, Service Wartung |  | 2 | 2.6 | 0 |  | 4.6
|  | Betrieb | Summe Betrieb - laufende, montaliche Kosten, Betriebsführung, Service & Wartung |  |  |  | 0
|  | A1/B1 |  | A1/B1 - Netzanschlusskosten |  |  | 0
|  | Netzbereitstellung |  | Netzbereitstellungsentgelt [kW] |  |  | 0
|  | A2/B2 |  | Summe A2/B2 - Hausanschluss - Haupsicherungskasten - Zählerverteiler |  |  | 0
|  | B2 |  | Zwischensumme B2 - "Power to Garage" |  |  | 0
|  | C |  | Summe C - EVT - Energieverteiler E-Ladetstation / Master Station mit Lastmanagement |  |  | 0
|  | C |  | Zwischensumme C - bis zur Master Station "ready to charge" |  |  | 0
|  | A3 |  | Summe A3 - Tragsysteme von der Master Station zu den Wallboxen / Stellplätzen |  |  | 0
|  |  |  | Zwischensumme B1 bis B2 + C + A3 (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätze und exkl. Wallbox/en) |  |  | 0
|  | B3 |  | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox/en bzw. Stellplätze |  |  | 0
|  | Wallbox |  | Summe - Walbox/en (Lieferung, Installation und Anschluss) |  |  | 0
|  | ready to charge |  | Zwischensumme "ready to Charge" inkl. Wallbox/en |  |  | 0
|  | Betrieb |  | Summe Betrieb - laufende, montaliche Kosten, Betriebsführung, Service & Wartung |  |  | 0
Gesamtsumme NETTO | [6 empty] | 0
Mehrwertsteuer 20% auf € netto | [6 empty] | 0
Gesamtrichtwert Variante C exkl. Förderungen | [6 empty] | 0
Landesförderung/en** |  |  | Förderungen - (2019) E-Ladeinfrastruktur im großvolumigen Bestandswohnbau (Gemeinschaftsanlagen) |  |  | A3 / B1+B2 / C
| Menge | Einheit | für das jeweilige Bundesland sind im Einzelfall die dafür anwendbare Förderungen und Förderhöhen zu prüfen und die Beträge - Pauschalen / Förderhöhe gemäß den Förderbestimmungen einzusetzen. Die Leistungsgrenzen - Kostentragung über die Gemeinschaft bzw. Teilnehmer-Einzelkosten sind zu prüfen.
|  | PA | Burgenland |  |  | 0 | 0
|  | PA | Kärnten |  |  | 0 | 0
|  | PA | Niederösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Oberösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Salzburg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Steiermark |  |  | 0 | 0
|  | PA | Tirol |  |  | 0 | 0
|  | PA | Vorarlberg*** |  |  | 0 | 0
|  | PA | Vorarlberg***: bauliche Maßnahmen (Mauerdurchbrüche, etc.) und Elektriker Arbeiten im Gebäude, pro erschlossenem Stellplatz |  |  | 300 | 0
|  | PA | Voralrberg*** wie oben: pro erschlossenem Carsharing bzw. öffentlichen Stellplatz |  |  | 500 | 0
|  | PA | Vorarlberg*** wie oben: im Fall der erforderlichen Verstärkung des Hausanschlusses bis inklusive Hausnschlusskasten, zusätzlich € 200.- pro erschlossendem Stellplatz |  |  | 200 | 0
|  | PA | Wien |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Landesförderung** (Gemeinschaftsanlage) |  |  | 0
|  |  |  | Zwischensumme B1 bis B2 + C + A3 (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätze und exkl. Wallbox/en) |  | A3 / B1+B2 / C | 0
|  |  |  | Mehrwertsteuer 20% auf € netto |  |  | 0
|  |  |  | GESAMTSUMME B1 bis B2 + C +A3 (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätzen und exkl. Wallbox/en) BRUTTO |  | brutto | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Landesförderung** (Gemeinschaftsanlage) |  |  | 0
|  |  | GESAMTSUMME BRUTTO - Ausführung: B1 bis B2 + C + A3 abzüglich Landesförderung** (exkl. Anspeiseleitungen zu den Stellplätzen und exkl. Wallbox/en) |  |  | brutto | 0
|  |  | Errichtungskosten Wallbox/en Gesamt (Teilnehmeranschluss) B3 + Wallbox |  |  | netto | 0
|  |  |  | Summe B3 - Anspeiseleitungen für Wallbox/en bzw. Stellplätze |  | netto | 0
|  |  |  | Summe - Walbox/en (Lieferung, Installation und Anschluss) |  | netto | 0
|  |  | Ø Errichtungskosten Wallbox/en Gesamt (Teilnehmeranschluss) B3 + Wallbox je Stellplatz |  |  | netto | #DIV/0!
Landesförderung/en** |  |  | Förderungen - Privatpersonen (2019)
| Menge | Einheit | für das jeweilige Bundesland sind im Einzelfall die dafür anwendbare Förderungen und Förderhöhen zu prüfen und die Beträge - Pauschalen / Förderhöhe gemäß den Förderbestimmungen einzusetzen
|  | PA | Burgenland |  |  | 0 | 0
|  | PA | Kärnten |  |  | 0 | 0
|  | PA | Niederösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Oberösterreich |  |  | 0 | 0
|  | PA | Salzburg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Steiermark |  |  | 0 | 0
|  | PA | Tirol |  |  | 0 | 0
|  | PA | Vorarlberg |  |  | 0 | 0
|  | PA | Wien |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Landesförderung |  |  | 0
Bundesförderung** intelligente Wallbox in einem Mehrparteienhaus
| 0 | PA | Bundesförderung 2019 bei gleichzeitigem Kauf eines E-PKWs |  |  | 600 | 0
|  |  |  | Gesamtsumme Förderung/en |  |  | 0
GESAMT RICHTWERT Variante C - abzüglich Förderungen** | [6 empty] | 0
alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr. Allfällige Positionen, Mengen, Beträge, Pauschalen wie auch Förderungen sowie Förderbeträge sind gemäß den geltenden Förderbestimmungen und auf Basis der Anlagendimensionierung und NutzerInnenmodelle zu prüfen und in der Berechnung anzupassen
Anmerkungen:
Variante C: Für Abstellanlagen mit oder ohne fixer Stellplatz-Zuordnung (Betreiber der Ladestation verfügt über eigenem Netzzugang und Stromzähler) Es wird für die Variante C ein neuer oder bestehnder Zählerplatz errichtet bzw. genutzt. Das Netzbereitstellungsentgelt ist für die Leistungsanfrage - Neuanschluss zu entrichten
*Netzbereitstellungsentgelt Netzebene NE 7* - gemäß Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - SNE-V 2018 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SNE-V%C2%A02018%2C+Fassung+vom+07.01.2019.pdf/e385e202-30ea-0742-6373-639d869a3a73?t=1546852392259 nicht enthalten sind sonstige Energiekosten und Entgelte für Messleistungen, oder laufende Netznutzungsgebühren
Diese Kostenübersicht und Positions-Aufstellung dient als erster grober Richtwerte und stellt kein vollständiges und endgültiges Angebot dar.
Die Angaben müssen für jede Anlage und für jeden Anlassfall durch ein konzessionierts Unternehmen vor Ort erhoben und geprüft werden. Durch den berechtigten Unternehmer erfoglt die endgültige Angebotslegung. Eine detaillierte Berechung zu den NutzerInnenmodellen und dem Leistungsbedarf ist in jedem Fall erforderlich und durchzuführen.
** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. Doppelförderungen sind ausgeschlossen! Stand 20.06.2020
Für mehr informationen zu den Varianten: https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Private/EMOB_2019/leitfaden_emobilitaet_private2019.pdf
*** es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgewiesenen Summen und Beträge. weitere Informationen siehe unter https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/de/elektromobilitaet-foerderung-ladeinfrastrutkur-fuer-bestehende-mehrwohnungshaeuser-2020
****alle angegebenen Positionen und Werte sind Richtwerte. Die Preise sind durch ein aktuelles Angebot zu prüfen bzw. bei einem Ladestellenbetreiber aktuelle Preise einzuholen.